{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["정수","원수","홍보","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":7,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"정수","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[65,1,65,4],[66,1,66,3],[66,4,66,6],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[77,1,77,7]]}
["수돗물 수질검사 결과"]
["(2015년 8월)"]
[]
["연번","정수장명",null,null,"둔덕","학동","금오도","거문도"]
[null,"검사항목","기준값(이하)","단위"]
[1,"일반세균","100","/㎖","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[2,"총대장균군","-","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[3,"납(Pb)","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[4,"불소(F)","1.5","㎎/ℓ","불검출","불검출",0.14,"불검출"]
[5,"비소(As)","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[6,"세레늄","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[7,"수은","0.001","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[8,"시안","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[9,"6가크롬(크롬)","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[10,"암모니아성질소","0.5","㎎/ℓ","불검출","불검출","0.01","불검출"]
[11,"질산성질소","10","㎎/ℓ","0.8","0.7","0.1","0.1"]
[12,"카드뮴","0.005","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[13,"페놀","0.005","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[14,"총트리할로메탄(THMs)","0.1","㎎/ℓ",0.039,0.022,0.071,0.006]
[15,"다이아지논","0.02","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[16,"파라티온","0.06","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[17,"1.2-디브로모-3-클로로프로판","0.003","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[18,"페니트로티온","0.04","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[19,"카바릴","0.07","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[20,"1.1.1트리클로로에탄","0.1","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[21,"테트라 클로로에틸렌","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[22,"트리클로로에틸렌","0.03","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[23,"디 클로로메탄","0.02","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[24,"벤젠","0.01","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[25,"톨루엔","0.7","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[26,"에틸벤젠","0.3","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[27,"크실렌","0.5","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[28,"1.1디클로로에틸렌","0.03","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[29,"사염화탄소","0.002","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[30,"경도","300","㎎/ℓ",33,29,23,19]
[31,"과망간산칼륨소비량","10","㎎/ℓ","0.6","0.5","0.9","0.8"]
[32,"냄새","-",null,"적합","적합","적합","적합"]
[33,"맛","-",null,"적합","적합","적합","적합"]
[34,"동","1","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[35,"색도","5","도","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[36,"세제","0.5","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[37,"수소이온농도(pH)","5.8- 8.5",null,"6.9","7.1","7.1","6.8"]
[38,"아연","3","㎎/ℓ","0.004","불검출","불검출","0.016"]
[39,"염소이온","250","㎎/ℓ","5","6","10","14"]
[40,"증발잔류물","500","㎎/ℓ","38","35","42","19"]
[41,"철","0.3","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[42,"망간","0.05","㎎/ℓ",0.01,"불검출","불검출","불검출"]
[43,"탁도","0.5","NTU",0.03,0.03,"0.05","0.06"]
[44,"황산이온","200","㎎/ℓ",6,6,5,"불검출"]
[45,"알루미늄","0.2","㎎/ℓ","0.03","불검출","0.06","불검출"]
[46,"유리잔류염소","4","㎎/ℓ","0.64","0.66","0.46","0.28"]
[47,"보론","1","㎎/ℓ",0.01,0.01,0.01,0.11]
[48,"클로로포름","0.08","㎎/ℓ",0.026,0.016,0.046,2E-3]
[49,"대장균/분원성대장균군","-","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[50,"클로랄하이드레이트","0.03","㎎/ℓ"]
[51,"디브로모아세토니트릴","0.1","㎎/ℓ"]
[52,"디클로로아세토니트릴","0.09","㎎/ℓ"]
[53,"트리클로로아세토니트릴","0.004","㎎/ℓ"]
[54,"할로아세틱에시드","0.1","㎎/ℓ"]
[55,"브로모디클로로메탄","0.03","㎎/ℓ",0.01,0.004,0.02,2E-3]
[56,"디브로모클로로메탄","0.1","㎎/ℓ",0.003,2E-3,0.005,2E-3]
[57,"1,4-다이옥산","0.05","㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[58,"포름알데히드","0.5","㎎/ℓ"]
[null,"결과",null,null,"적합","적합","적합","적합"]
[]
[null,"■ 취수원"]
[null,"    ㅇ 둔덕,학동정수장 : 주암(이사천)",null,null,"범   례"]
[null,"    ㅇ 금오도    정수장 : 금오도수원지",{"$nulls":4},"자체측정"]
[null,"    ㅇ 거문도    정수장 : 거문도수원지",{"$nulls":4},"위탁측정"]
[{"$nulls":4},"※ 위탁검사기관 : 순천시 먹는물관리센타"]
[null,"■ 정수장별 급수지역"]
[null,"    ㅇ 둔덕    정수장 : (구)여수시 지역 및 돌산,소라, 율촌면 일부지역"]
[null,"    ㅇ 학동    정수장 : (구)여천시 지역"]
[null,"    ㅇ 금오도 정수장 : 남  면 금오도 일부지역"]
[null,"    ㅇ 거문도 정수장 : 삼산면 거문리 일부지역"]
[]
[]
[null,"  ※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 \n     깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는\n     인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[null,"  ☞  수돗물 콜센터 운영","   ㅇ 주 야 간 : 080-946-9999"]
[]
[null,"여    수    시    장 "]

{"sheet":"원수","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,4,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,6],[2,7,3,7],[4,7,10,7],[11,0,13,1],[11,2,12,2],[15,0,15,8],[16,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[21,0,21,8],[22,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1]]}
["지방상수도 원수 수질검사결과"]
[{"$nulls":4},{"$f":"정수!A2","v":"(2015년 8월)"}]
["연번","검사항목","단위","정수장별 검사결과",{"$nulls":3},"검사기관"]
[{"$nulls":3},"이사천","미평","금오도","거문도"]
[1,"pH",null,7.1,7.3,7.3,6.6,"상수도과\n(실험실)"]
[2,"COD","㎎/ℓ","-",2.2600000000000007,1.8000000000000005,0.5600000000000023]
[3,"BOD","㎎/ℓ",0.2999999999999998,"-","-","-"]
[4,"SS","㎎/ℓ",3.599999999999992,6.000000000000005,2.8000000000000247,"-"]
[5,"DO","㎎/ℓ",6.2,7.4,9.7,"-"]
[6,"총대장균군","군수/100㎖",770,921,687,866]
[7,"분원성대장균군","군수/100㎖",19,5,"불검출",2]
["수원지별 환경등급",null,"환경등급\n(COD/BOD기준)","좋음","좋음","약간 좋음"]
[{"$nulls":3},"Ib","Ib","II"]
[null,null,"도안"]
[]
["환경기준(하천수) 등급표"]
["등급",null,"매우 좋음","좋음","약간 좋음","보통","약간 나쁨","나쁨","매우 나쁨"]
[null,null,"Ia","Ib","II","III","IV","V","VI"]
["도안"]
["생물화학적산소요구량(BOD)(㎎/L)",null,"1 이하","2 이하","3 이하","5 이하","8 이하","10 이하","10 초과"]
[]
["환경기준(호소) 등급표"]
["등급",null,"매우 좋음","좋음","약간 좋음","보통","약간 나쁨","나쁨","매우 나쁨"]
[null,null,"Ia","Ib","II","III","IV","V","VI"]
["도안"]
["화학적산소요구량(COD)(㎎/L)",null,"2 이하","3 이하","4 이하","5 이하","8 이하","10 이하","10 초과"]

{"sheet":"홍보","index":2,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,9],[4,1,4,9],[6,1,6,9],[11,1,11,9]]}
[]
[null,"수돗물이 불안하세요? 수질검사를 무료로 해드립니다."]
[null,"○ 수돗물 수질에 의문이 가는 경우 가정 및 요식업소 등 접수순에 의하여 수용가 직접 방문, \n수질측정기를 이용하여 무료로 수질검사(5개항목) 실시 후 결과를 알려드리고 있으니 많은 이용바랍니다."]
[null,"   (접수 및 문의 : 여수시 상하수도사업단 홈페이지 및 전화 659-4928)"]
[null,"※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[]
[null,"수돗물! 알아두면 좋아요\n ◈ 음식을 조리하거나 물을 끓여도 소독냄새가 심하게 날때 \n    고무 또는 PVC 호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 소독냄새와 비슷한 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도\n    꼭지에서 직접 받아씁니다.\n ◈ 소독 냄새가 날 때\n    소독 냄새는 인체에 해로운 각종 세균을 없애기 위해 넣는 소독약품 때문인데 이냄새는 물을 받아 2시간정도 놓아\n    두거나 끓이면 없어집니다.\n ◈ 수돗물이 하얗게(우유빛) 보이는 이유는?\n    수돗물에 공기가 섞이면서 작은 물방울이 생기기 때문인데 이럴때는 수도꼭지를 조금 잠그거나 잠시 받아두면\n    곧 없어집니다.\n"]
[null,"  ☞  수돗물 콜센터 운영"]
[null,"   ㅇ 주 야 간 : 080-946-9999",null,"수도요금 등 문의"]
[null,"  "]
[]
[null,"여    수    시    장 "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet2","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}