여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2026. 2. 23. ~ 3. 1.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	7.0	10.0	5.9	14.340	0.157
율촌 면단위 공공하수처리시설	6.2	5.5	1.2	11.203	0.371
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값