{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["정수","원수","홍보"],"not_rendered":{"images":8,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"정수","index":0,"n_rows":88,"n_cols":9,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[65,1,65,8],[66,1,66,3],[66,4,66,8],[67,1,67,3],[67,4,69,4],[67,6,67,8],[68,1,68,3],[68,6,69,8],[69,1,69,3],[70,1,70,8],[71,1,71,8],[72,1,72,8],[73,1,73,8],[74,1,74,8],[75,1,75,8],[76,1,76,8],[77,1,77,8],[78,1,78,8],[79,1,79,8],[80,1,80,8],[81,1,81,8],[82,1,82,8],[84,1,84,8],[87,0,87,7]]}
["지방상수도 정수 수질검사 결과"]
["2026년 3월(1분기)"]
["연번","정수장명",null,null,"둔덕","학용","금오도","거문도","개도"]
[null,"검사항목","기준값(이하)","단위"]
[1,"일반세균",100,"/㎖",0,0,0,0,0]
[2,"총대장균군","불검출","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[3,"납(Pb)",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[4,"불소(F)",1.5,"㎎/ℓ",{"v":0.1,"d":"0.10"},0.099,0.09,0.03,0.07]
[5,"비소(As)",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[6,"셀레늄",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[7,"수은",1E-3,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[8,"시안",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[9,"크롬",0.05,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[10,"암모니아성질소",0.5,"㎎/ℓ",{"v":0,"d":"0.00"},0,0,0,0]
[11,"질산성질소",10,"㎎/ℓ",0.4,0.3,0.4,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,"카드뮴",0.005,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[13,"페놀",0.005,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[14,"총트리할로메탄(THMs)",0.1,"㎎/ℓ",0.017,0.028,{"v":0.03,"d":"0.030"},"불검출",0.032]
[15,"다이아지논",0.02,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[16,"파라티온",0.06,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[17,"1.2-디브로모-3-클로로프로판",0.003,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[18,"페니트로티온",0.04,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[19,"카바릴",0.07,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[20,"1.1.1트리클로로에탄",0.1,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[21,"테트라클로로에틸렌",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[22,"트리클로로에틸렌",0.03,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[23,"디클로로메탄",0.02,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[24,"벤젠",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[25,"톨루엔",0.7,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[26,"에틸벤젠",0.3,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[27,"크실렌",0.5,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[28,"1.1디클로로에틸렌",0.03,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[29,"사염화탄소",2E-3,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[30,"경도",300,"㎎/ℓ",56,47,35,46,64]
[31,"과망간산칼륨소비량",10,"㎎/ℓ",0.19,0.17,0.23,{"v":1.57,"d":"1.6"},0.49]
[32,"냄새","적합","무취","적합","적합","적합","적합","적합"]
[33,"맛","적합","무미","적합","적합","적합","적합","적합"]
[34,"동",1,"㎎/ℓ",{"v":0.004957,"d":"0.005"},{"v":0.0195,"d":"0.020"},{"v":0.0037,"d":"0.004"},{"v":0.0031,"d":"0.003"},{"v":0.0025,"d":"0.003"}]
[35,"색도",5,"도",0,0,1,0,1]
[36,"세제",0.5,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[37,"수소이온농도(pH)","5.8- 8.5","pH",7.8,7.9,{"v":8,"d":"8.0"},7.1,7.5]
[38,"아연",3,"㎎/ℓ",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.0118,"d":"0.012"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[39,"염소이온",250,"㎎/ℓ",7.6,8.3,11.3,94.3,13.5]
[40,"증발잔류물",500,"㎎/ℓ",{"v":73.5000000000019,"d":"74"},{"v":66.99999999999928,"d":"67"},{"v":82.99999999999753,"d":"83"},{"v":105.9999999999972,"d":"106"},{"v":47.50000000000032,"d":"48"}]
[41,"철",0.3,"㎎/ℓ",{"v":0.0094,"d":"0.01"},{"v":0.0513,"d":"0.05"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"망간",0.05,"㎎/ℓ",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[43,"탁도",0.5,"NTU",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":0,"d":"0.00"},0.03]
[44,"황산이온",200,"㎎/ℓ",5,5,4,"불검출",7]
[45,"알루미늄",0.2,"㎎/ℓ",0.02,{"v":0.0148,"d":"0.01"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.0307,"d":"0.03"}]
[46,"유리잔류염소",4,"㎎/ℓ",0.84,0.74,1.03,0.36,0.34]
[47,"붕소",1,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출",{"v":0.4,"d":"0.40"},"불검출"]
[48,"클로로포름",0.08,"㎎/ℓ",0.013,0.02,0.013,"불검출",0.032]
[49,"대장균/분원성대장균군","불검출","/100㎖","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[50,"클로랄하이드레이트",0.03,"㎎/ℓ",0.0027,{"v":2.3E-3,"d":"0.0023"},0.0016,"불검출","불검출"]
[51,"디브로모아세토니트릴",0.1,"㎎/ℓ",0.0041,0.0024,0.0022,"불검출",{"v":1.4E-3,"d":"0.0014"}]
[52,"디클로로아세토니트릴",0.09,"㎎/ℓ",0.0089,0.0049,0.0034,"불검출",0.0022]
[53,"트리클로로아세토니트릴",0.004,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[54,"할로아세틱에시드",0.1,"㎎/ℓ",0.006,0.005,0.009,"불검출",0.004]
[55,"브로모디클로로메탄",0.03,"㎎/ℓ",0.004,0.007,0.011,"불검출",0.006]
[56,"디브로모클로로메탄",0.1,"㎎/ℓ","불검출","불검출",0.005,"불검출",0.012]
[57,"1,4-다이옥산",0.05,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[58,"포름알데히드",0.5,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[59,"브롬산염",0.01,"㎎/ℓ","불검출","불검출","불검출","불검출","불검출"]
[null,"결과",null,null,"적합","적합","적합","적합","적합"]
[]
[null,"■ 취수원"]
[null,"    ◦ 둔덕,학용정수장 : 주암조절지호(이사천)",null,null,"구      분"]
[null,"    ◦ 금오도 정수장 : 금오도수원지(두모제)",null,null,"검사기관",null,"자체측정(상수도과 실험실)"]
[null,"    ◦ 거문도 정수장 : 해수취수(지하관정)",{"$nulls":4},"위탁검사의뢰\n(바른환경연구소)"]
[null,"    ◦ 개   도 정수장 : 개도수원지(화산제)",{"$nulls":3},"분기"]
[null,"■ 정수장별 급수지역"]
[null,"    ◦ 둔   덕 정수장 : (구)여수시 지역 및 돌산,소라, 율촌면 일부지역"]
[null,"    ◦ 학   용 정수장 : (구)여천시 지역"]
[null,"    ◦ 금오도 정수장 : 남면 금오도 일부지역"]
[null,"    ◦ 거문도 정수장 : 삼산면 거문리 일부지역"]
[null,"    ◦ 개   도 정수장 : 화정면 개도리 일부지역"]
[null,"■ 정수장 관리책임자 및 연락처"]
[null,"    ◦ 정수관리팀장 : ☎ 659-4930"]
[null,"    ◦ 둔    덕정수장 : ☎ 659-4943"]
[null,"    ◦ 학    용정수장 : ☎ 659-1849"]
[null,"    ◦ 금오도정수장 : ☎ 659-5724"]
[null,"    ◦ 거문도정수장 : ☎ 666-2405"]
[null,"    ◦ 개    도정수장 : ☎ 659-4927"]
[]
[null," ※  우리시에서는 매일,  매주,  매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 \n      깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는\n      인체에는 무해하며 2시간 정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[null,"  ☞  수돗물 콜센터 운영","  ☎ 080-946-9999"]
[]
["여    수    시    장 "]

{"sheet":"원수","index":1,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,6],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,6],[3,4,3,5],[6,4,6,6],[44,3,44,5],[45,0,47,1],[45,2,46,2],[48,0,49,1],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5]]}
["지방상수도 원수 수질검사결과"]
[{"$nulls":4},"2026년 3월(1분기)"]
["연번","검사항목  ","단위","검사결과"]
[{"$nulls":3},"하천수","호소수",null,"해수"]
[{"$nulls":3},"이사천","금오도\n수원지","개도\n수원지","거문도\n해수"]
[1,"수소이온농도"," -",7.4,7.8,7.3,7.3]
[2,"생물화학적산소요구량\n(BOD)"," mg/L",{"v":0.41000000000000014,"d":"0.4"},"해당없음"]
[3,"총유기탄소\n(TOC)"," mg/L",3.4,2.2,0.7,1.4]
[4,"총인"," mg/L","불검출",0.012,0.009,"해당없음"]
[5,"클로로필a"," mg/㎥","해당없음",6.6,0.2,"해당없음"]
[6,"부유물질량"," mg/L",{"v":0.7999999999999674,"d":"0.8"},{"v":0.40000000000001146,"d":"0.4"},{"v":0.39999999999995595,"d":"0.4"},"해당없음"]
[7,"용존산소량"," mg/L",10.4,{"v":12.13,"d":"12.1"},{"v":13.08,"d":"13.1"},"해당없음"]
[8,"총대장균군","군수 /100mL",32,1400,0,10]
[9,"대장균/분원성대장균군","군수 /100mL",220,0,0,0]
[10,"카드뮴","0.005 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[11,"비소","0.05 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[12,"시안","0 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[13,"수은","0 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[14,"납","0.05 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[15,"크롬","0.05 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[16,"유기인","0 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[17,"폴리클로리네이티드비페닐","0 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[18,"음이온 계면활성제","0.5 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[19,"불소"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[20,"셀레늄"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[21,"암모니아성질소"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[22,"질산성질소"," mg/L",0.3,0.1,{"v":1,"d":"1.0"},"해당없음"]
[23,"카바릴"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[24,"1,1,1-트리클로로에탄"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[25,"테트라클로로에틸렌","0.04 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[26,"트리클로로에틸렌"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[27,"페놀"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[28,"사염화탄소","0.004 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[29,"1,2-디클로로에탄","0.03 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[30,"디클로로메탄","0.02 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[31,"벤젠","0.01 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[32,"클로로포름","0.08 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[33,"디에틸헥실프탈레이트(DEHP)","0.008 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[34,"안티몬","0.02 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[35,"1,4-다이옥산","0.05 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[36,"포름알데히드","0.5 mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[37,"헥사클로로벤젠","0.04 ㎍/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[38,"철"," mg/L","불검출","불검출","불검출","해당없음"]
[39,"망간"," mg/L",{"v":0.0245,"d":"0.02"},"불검출","불검출","해당없음"]
[40,"노말헥산추출물질\n(동식물유지류)함유량"," mg/L","해당없음",null,null,"불검출"]
["수원지별 환경등급",null,"환경등급\n(BOD/TOC기준)",{"$f":"_xlfn.IFS(AND(D7<=1,D8<=2),\"매우좋음\",AND(D7<=2,D8<=3),\"좋음\",AND(D7<=3,D8<=4),\"약간좋음\",AND(D7<=4,D8<=5),\"보통\")","v":"약간좋음"},{"$f":"_xlfn.IFS(E8<=2,\"매우좋음\",E8<=3,\"좋음\",E8<=4,\"약간좋음\",E8<=5,\"보통\")","v":"좋음"},"좋음","매우좋음"]
[{"$nulls":3},{"$f":"_xlfn.IFS(D46=\"매우좋음\",\"Ia\",D46=\"좋음\",\"Ib\",D46=\"약간좋음\",\"II\",D46=\"보통\",\"III\")","v":"II"},{"$f":"_xlfn.IFS(E46=\"매우좋음\",\"Ia\",E46=\"좋음\",\"Ib\",E46=\"약간좋음\",\"II\",E46=\"보통\",\"III\")","v":"Ib"},{"$f":"_xlfn.IFS(F46=\"매우좋음\",\"Ia\",F46=\"좋음\",\"Ib\",F46=\"약간좋음\",\"II\",F46=\"보통\",\"III\")","v":"Ib"},{"$f":"_xlfn.IFS(G46=\"매우좋음\",\"Ia\",G46=\"좋음\",\"Ib\",G46=\"약간좋음\",\"II\",G46=\"보통\",\"III\")","v":"Ia"}]
[null,null,"도안"]
["환경기준",null,"하천수",null,"호소수",null,"해수"]
[null,null,"BOD","TOC","TOC",null,"pH"]
[null,"매우좋음(Ia)","1 이하","2 이하","2 이하",null,"6.5~8.5"]
[null,"좋음(Ib)","2 이하","3 이하","3 이하"]
[null,"약간좋음(II)","3 이하","4 이하","4 이하"]
[null,"보통(III)","5 이하","5 이하","5 이하"]
[null,"약간나쁨(IV)","8 이하","6 이하","6 이하"]
[null,"나쁨(V)","10 이하","8 이하","8 이하"]
[null,"매우나쁨(VI)","10 초과","8 초과","8 초과"]

{"sheet":"홍보","index":2,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,9],[2,1,2,9],[3,1,3,9],[4,1,4,9],[6,1,6,9],[10,1,10,9]]}
[]
[null,"수돗물이 불안하세요? 수질검사를 무료로 해드립니다."]
[null,"수돗물 수질에 의문이 가는 경우 가정 및 요식업소 등 접수순서에 의하여 수용가를 직접 방문, \n수질측정기를 이용하여 무료로 수질검사(8개항목) 실시 후 결과를 알려드리고 있으니 많은 이용바랍니다."]
[null,"   (접수 및 문의 : 여수시 상하수도사업단 홈페이지 및 전화 659-4926)"]
[null,"※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고\n   있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다."]
[]
[null,"   < 수돗물! 알아두면 좋아요 >\n\n  ◈ 음식을 조리하거나 물을 끓여도 소독냄새가 심하게 날때 \n      고무 또는 PVC 호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 소독냄새와 비슷한 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도\n      꼭지에서 직접 받아씁니다.\n  ◈ 소독 냄새가 날 때\n      소독 냄새는 인체에 해로운 각종 세균을 없애기 위해 넣는 소독약품 때문인데 이냄새는 물을 받아 2시간정도 놓아\n      두거나 끓이면 없어집니다.\n  ◈ 수돗물이 하얗게(우유빛) 보이는 이유는?\n      수돗물에 공기가 섞이면서 작은 물방울이 생기기 때문인데 이럴때는 수도꼭지를 조금 잠그거나 물을 잠시 받아두면\n      곧 없어집니다.\n  ◈ 수돗물에서 악취가 날 때\n      고무호스를 사용하면 수돗물 소독 성분과 고무호스 성분이 반응하여 불쾌한 냄새가 발생될 수 있는데 이럴 경우 \n      무독성 식품용 호스를 사용하거나 가급적이면 수도꼭지에서 바로 받아서 쓰는 것이 좋습니다.\n"]
[null,"  ☞  수돗물 콜센터 운영"]
[null,"   ㅇ 주 야 간 : 080-946-9999",null,"수도요금 등 문의"]
[null,"  "]
[null,"여    수    시    장 "]